I. Mô hình bài toán

Quá trình nhiệt (optional)

GTs=ΔTsΔds=1.2922800s+1e-400s

Bộ điều khiển PI  (optional)

GPIs=2.7091+12800s=2.7092800s+12800s

Do zero của PI triệt tiêu pole 2800s+1của đối tượng danh định, khi chưa xét trễ ta có:

Ls=GPIsGTs=2.709×1.2922800se-400s=0.0012496se-400s

Hàm truyền hở là:

Ls=CsGTs

Với hồi tiếp âm đơn vị, các hàm quan trọng là:

Ts=Ls1+Ls, Ss=11+Ls

trong đó:

- Ts: hàm truyền kín từ giá trị đặt rđến đầu ra nhiệt độ y=T.

- Ss: hàm nhạy, đặc trưng cho khả năng khử nhiễu, độ nhạy với sai số mô hình và nhiễu tải.

- Ms=maxω∣Sjω∣: độ nhạy cực đại.

- Mt=maxω∣Tjω∣: độ nhạy bù cực đại.

II. Thuật toán tính toán

Thuật toán A — Chỉ tiêu miền thời gian

Đầu vào

- K=1.292

- τ=2800s

- θ=400s

- Kp=2.709

- Ti=2800s

- Biên độ đặt nhiệt độ r0=1, tức đáp ứng bước đơn vị.

- Thời gian mô phỏng đủ lớn, ví dụ tf=30000s.

Các bước tính toán

- Khởi tạo đối tượng không trễ:

G0s=Kτs+1

- Tạo bộ PI:

Cs=KpTis+1Tis

- Xấp xỉ trễ:

e-θs≈Gds

bằng Padé bậc n, thông thường n=4 đến n=8.

- Lập hàm truyền hở:

Ls=CsG0sGds

- Lập hàm truyền kín:

Ts=Ls1+Ls

- Mô phỏng đáp ứng bước đơn vị:

yt=L-1Tss

- Tính thông số quá độ:

  - Giá trị xác lập y∞.

  - Độ quá điều chỉnh:

δmax=ymax-y∞y∞×100%

  - Thời gian tăng tr: thời gian đáp ứng tăng từ 10% lên 90% giá trị xác lập.

  - Thời gian xác lập ts: thời điểm cuối cùng đáp ứng đi vào và luôn nằm trong dải:

yt-y∞≤0.02∣y∞∣

- Tính sai lệch xác lập:

ess=limt→∞rt-yt

Với tín hiệu đặt bước đơn vị:

et=1-yt

Do vòng hở chứa khâu tích phân 1/s, nếu hệ kín ổn định thì về lý thuyết:

ess=0

- Tính các chỉ tiêu tích phân sai số trên cửa sổ mô phỏng 0tf:

IAE=0tf∣et∣dt

ISE=0tfe2tdt

ITAE=0tft∣et∣dt

- Dùng quy tắc hình thang số:

IAE≈trapzt∣e∣

ISE≈trapzte2

ITAE≈trapztt∣e∣

III. Thuật toán B — Chỉ tiêu miền tần số

Đầu vào: hàm hở Ls.

- Tạo hàm nhạy:  Ss=11+Ls

- Tạo hàm nhạy bù: Ts=Ls1+Ls

- Chọn lưới tần số logarit: ω∈10-610-1  rad/s

Vì hệ nhiệt có hằng số thời gian hàng nghìn giây, dải tần quan trọng nằm ở tần số rất thấp.

- Tính:

Ms=maxω∣Sjω∣

Mt=maxω∣Tjω∣

- Đổi sang dB nếu cần:

MsdB=20log10Ms

MtdB=20log10Mt

- Tính bán kính vòng tròn Mstrên mặt phẳng Nyquist của Ljω:

∣Sjω∣=11+Ljω

Điều kiện ∣S∣=Mstương đương:

∣1+Ljω∣=1Ms

Đây là đường tròn có: tâm -1j0; bán kính rs=1Ms

- Tính đường tròn Mt:

∣Tjω∣=Ljω1+Ljω=Mt

Gọi L=x+jy, ta có:

x+Mt2Mt2-12+y2=Mt∣Mt2-1∣2

Với Mt>1:  ct=-Mt2Mt2-1,j0, rt=MtMt2-1

- Tính hằng số ổn định kín λ.

λ=1Ms

Đây là khoảng cách nhỏ nhất từ quỹ tích Nyquist Ljωđến điểm tới hạn -1j0:

λ=minω∣1+Ljω∣=1Ms

- Tính dự trữ biên độ và dự trữ pha:

GM=1∣Ljωa*∣ tại tần số ωpcsao cho ∠Ljωa*=-180∘

ΦM=180∘+∠Ljωf*  tại tần số ωgcsao cho ∣Ljωf*∣=1

- Đánh giá:

- Hệ kín ổn định nếu các cực của Ts nằm ở nửa mặt phẳng trái.

- Mscàng nhỏ thì khả năng bền vững càng cao, nhưng đáp ứng thường chậm hơn.

- Thực hành điều khiển quá trình thường có 1.2≤Ms≤2.0

- Quy tắc tham khảo thường dùng:

  - ΦM≥30∘: có thể chấp nhận.

  - ΦM≥45∘: bền vững tốt.

  - GM≥6dB: thường được xem là biên ổn định chấp nhận được.

  - GM≥10dB và ΦM≥45∘: tương đối bền vững.

Dự trữ pha và biên độ biểu thị lượng thay đổi pha hoặc hệ số khuếch đại vòng hở mà hệ có thể chịu trước khi mất ổn định; dự trữ càng nhỏ thì hệ càng nhạy cảm với nhiễu.

Lập bảng sau:

| Nhóm chỉ tiêu | Đại lượng | Ký hiệu | Cách lấy |
| --- | --- | --- | --- |
| Đáp ứng quá độ | Độ quá điều chỉnh | δmax | deltaMax |
| Đáp ứng quá độ | Thời gian tăng | tr | info.RiseTime |
| Đáp ứng quá độ | Thời gian xác lập 2% | ts | info.SettlingTime |
| Sai số | Sai lệch xác lập | ess | ess_num |
| Chỉ tiêu tích phân | Integral Absolute Error | IAE | IAE |
| Chỉ tiêu tích phân | Integral Squared Error | ISE | ISE |
| Chỉ tiêu tích phân | Integral Time Absolute Error | ITAE | ITAE |
| Độ bền vững | Độ nhạy cực đại | Ms | Ms |
| Độ bền vững | Độ nhạy bù cực đại | Mt | Mt |
| Độ bền vững | Hằng số ổn định | λ |  |
| Dự trữ ổn định | Gain margin | GM | GM, GMdB |
| Dự trữ ổn định | Phase margin | ΦM | PM |

IV. Đánh giá tính hiệu suất/bền vững và regulator/servo

Bổ sung đánh giá để kết luận bộ PI đang thiên về hướng thiết kế performance hay robustness, đồng thời phân loại mục tiêu thiết kế là servo hay regulator. Với cấu trúc hiện tại, bộ PI có tích phân và được đánh giá bằng đáp ứng step từ r→y, nên về mặt bài toán mục tiêu thiết kế nó chủ yếu là servo; tuy nhiên, khả năng khử nhiễu tải phải được kiểm tra qua Ss và Sis=GsSs.

Cơ sở đánh giá

Ls=CsGs, Ss=11+Ls, Ts=Ls1+Ls

Các hàm truyền quan trọng là:

| Mục tiêu | Hàm truyền | Đại lượng cần xem | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Servo/bám đặt trị | r→y | Ts, ess, tr, ts, δmax, IAE, ITAE | Hệ có bám tốt thay đổi nhiệt độ đặt hay không |
| Regulator/khử nhiễu tải | d→y | Sis=GsSs | Hệ có duy trì được giá trị đầu ra theo giá trị đặt khi có nhiễu tải hay không |
| Robustness/độ bền vững | Ss, Ts | Ms, Mt, GM, ΦM, λ=1/Ms | Hệ có chịu được sai lệch mô hình, trễ thay đổi và bất định tham số mô hình hay không |

Ms là nghịch đảo khoảng cách nhỏ nhất từ Nyquist của Ljω tới điểm tới hạn -10. Vì vậy, Ms thấp hơn nghĩa là hệ có biên bền vững tốt hơn; λ=1/Ms càng lớn thì Nyquist càng xa điểm tới hạn.  Một bộ điều khiển được xem là có robustness tương đối tốt khi thỏa mãn Ms≤2 6 dB và Mt<1.25 2 dB kèm theo dự trữ pha và dự trữ biên độ đủ lớn

| Hướng nhiệm vụ | Ưu tiên hiệu suất | Ưu tiên bền vững |
| --- | --- | --- |
| Servo | Bám nhiệt độ đặt càng nhanh càng tốt; giảm tr, ts, IAE/ITAE và sai số bám. Đổi lại, dễ xuất hiện quá điều chỉnh, dự trữ pha nhỏ hoặc Mslớn nếu tuning quá mạnh. | Bám đặt có kiểm soát khi có trễ/thay đổi tham số mô hình; ưu tiên Ms, Mt, GM, ΦM và giảm dao động, dù chấp nhận đáp ứng chậm hơn. |
| Regulator | Khử nhiễu nhanh nhất có thể; dùng Sis=GsSs cho nhiễu tại đầu vào quá trình hoặc Ss cho nhiễu đầu ra. | Giữ nhiệt độ gần giá trị đặt trong điều kiện nhiễu và bất định; |